## PM180
Контроллер присоединения РМ180 | Код
Учет электроэнергии - активная, реактивная, полная. Класс 0.2S. Анализ качества электроэнергии по IEC 61000-4-30. Класс А, отчеты EN50160. Регистратрация аварийных событий. Регистрация дискретных событий. Контроллер присоединения с поддержкой МЭК 61850 включая MMS, GOOSE и оперативные блокировки (опционально). Регистрация импульсных перенапряжений. Измерение, регистрация и анализ напряжения, токи, мощности, провалы напряжений и перенапряжений, прерывания напряжений, несимметрию напряжений, гармоники и интергармоники в однофазных и трёхфазных сетях и трёх- и четырёхпроводных системах включения. Аппаратно измеряет ток нейтрали. Протоколы: Modbus (RTU, TCP), ASCII, МЭК 60870-5-101/104 или DNP3. Устройство имеет 4 измерительных входа напряжений (3 фазы и один дополнительный вход) и 4 входа для токов (токи 3 фаз и ток нейтрали). В базовой конфигурации: RS-232/485, Ethernet (10/100Base T), USB. Дополнительно можно установить до 3 дополнительных модулей (горячая замена). Прибор может быть смонтирован на панель, DIN-рейку или установлен в стандартный шкаф 19". | PM180
Код заказа: |  | PM180 | E
Дисплей
Базовая версия - без дисплея. | X
Версия с 5,7 дюймовым цветным сенсорным ЖК-дисплеем (оптопорт и порт USB для настройки). | G
Цветной графический дисплей - 5,7 "сенсорный экран с комплектом для монтажа на DIN-рейку и дистанционным кабелем 3 м / 10 футов. | G-DIN
Версия с 3 строчным светодиодным дисплеем. Для подключения дисплея отдельно от устройства выберите модель X и отдельный дисплей. | D
3 строчным светодиодным дисплей с монтажным комплектом на DIN-рейку кабелем подключения 3 м / 10 футов. | D-DIN
Версия с 12 строчным светодиодным дисплеем. | M
Входное напряжение
Номинальное измеряемое напряжение 690 В. | -
Номинальное измеряемое напряжение 120 В. | U
Входной ток
Номинальный ток 5 А, максимальный продолжительный ток до 20 А (класс точности 0,2S). Регистрация токов КЗ до 50 А. | 5
Номинальный ток 1 А, максимальный продолжительный ток до 4А (класс точности 0,2S) Регистрация токов КЗ до 10 А | 1
Версия с использованием внешних разъемных трансформаторов тока HACS. Номинальный ток 5 А (Class 1 Accuracy). Регистрация токов КЗ до 100 А. | CS1S
Версия с использованием внешних разъемных трансформаторов тока HACS ( CS1H портативное эргономичное исполнение сенсора тока под ручное использование). Размер окна 13мм. Номинальный ток 5 А (Class 1 Accuracy). Регистрация токов КЗ до 100 А. | CS1H
Версия с использованием любых датчиков тока высокой точности (HACS) без перегрузки по току. Требуется заказ 4 HACS (Смотреть вкладку HACS) | HACS
Версия для возможности использования токовых клещей 3 VAC (клещи в комплект не входят) | FLEX
50 Гц | 50HZ
60 Гц | 60HZ
Точность и стандарт качества электроэнергии
ANSI C12.20 - Стандарт США IEEE1159 | A
МЭК 62053-22 - Европейский стандарт EN50160 | E
ГОСТ 32144-2013, ГОСТ IEC 61000-4-30, ГОСТ 30804.4.7-2013 - Российские стандарты | G
Источник питания.
85-265 В переменного или 88-290 В постоянного тока (в базовом варианте) | ACDC
Поддержка протоколов
Modbus, DNP3, МЭК 60870-5-101/104 | -
Дополнительно МЭК 61850 (CISCO) | 850
Дополнительные модули (максимум 3 модуля).
Измерительные каналы / Регистрация событий.
PMU модуль векторных измерений с регистратором переходных процессов, включая PTP (IEEE 1588) только для PM180 Версия N3 с версией микропрограммы № v31.x.38. Модуль устанавливается рядом с токовым модулем | PMU
Добавляется возможность регистрации локальных перенапряжений (4 канала, напряжение до 2 кВ, частота дискретизации сигналов до 1024 точек на период) | TRM-180
Регистратор аварийных событий (4 канала тока, до 200 А). Неразъёмный трансформатор с номинальным первичным током 100 А (макс. 200 A). Диаметр внутреннего окна 23 мм | DFR-CS2-180
Регистратор аварийных событий (4 канала тока, до 200 А). Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 100 А (макс. 200 A). Внутреннее окно 25Х23 мм | DFR-CS2S-180
Регистратор аварийных событий (4 канала тока, до 200 А)Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 100 А (макс. 200 A). Внутреннее окно 43Х33 мм | DFR-CS2SL-180
Модули дискретного ввода (максимум 48 входов).
16 дискретных входов типа "сухой контакт" | DI16-DRC-180
16 дискретных входов 24 В постоянного тока | DI16-24V-180
16 дискретных входов 125 В постоянного тока | DI16-125V-180
16 дискретных входов 250 В постоянного тока | DI16-250V-180
Платы с реле (Максимум 24 релейных выхода)
8 Реле | RLY8-180
Комбинированые модули дискретных входных и выходных сигналов
8 дискретных входов типа "сухой контакт" и 4 електромеханических реле | 8DIOR-DRC
8 дискретных входов типа "сухой контакт" и 4 твердотельных реле | 8DIOS-DRC
8 дискретных входов 24 В и 4 електромеханических реле | 8DIOR-24
8 дискретных входов 24 В и 4 твердотельных реле | 8DIOS-24
8 дискретных входов 125 В и 4 електромеханических реле | 8DIOR-125
8 дискретных входов 125 В и 4 твердотельных реле | 8DIOS-125
8 дискретных входов 250 В и 4 електромеханических реле | 8DIOR-250
8 дискретных входов 250 В и 4 твердотельных реле | 8DIOS-250
Дополнительные порты связи
Дополнительный BNC IRIG-B и дублирующий порт RS-422/485 | IRIG-180
Дублирующий порт RS-485, резервный порт Ethernet (10/100 Base T), Порт FX (Fiber Optic) | TXFX-180
2G/3G GSM Модем (Без поддержки 850/870 протоколов) и второй RS-422/485 порт | T3G-180
4G-модем. Поставляется с гибкой антенной. | T4G-180
Модуль 4 Аналоговых входа / 4 Аналоговых выхода (Максимум 12 Входов / 12 Выходов)
+/- 1 мA (0+/-1) | 4AIO1-180
0-20 мA (0-10-20) | 4AIO2-180
0-1 мA (0-0,5-1) | 4AIO3-180
4-20 мA (4-12-20) | 4AIO4-180
Модуль 4 Аналоговых входа (Максимум 12 Входов)
+/- 10V | 4AIV-180
Дополнительный источник питания (1 источник питания для устройства)
Источник питания 85-265 В переменного или 40-300 В постоянного тока | BACDC-180
Источник питания 9,5-36 В постоянного тока | B21DC-180
Сертификация
PM180 имеет сертификат соответствия, по модулю В, выданный аккредитованным органом сертификации в Украине. PM180 соответствует ДСТУ IEC 61000-4-30 класс А. К прибору прилагается протокол заводской метрологической проверки (final test report FTR) | -
Дополнительная сертификация согласно модуля F проводимая институтом метрологии на единицу продукции (аккредитованный орган сертификации в Украине). Необходимо для применения прибора в сфере законодательно регулируемой метрологии. Оформляется декларация соответствия. | F

## HACS
Модули подключения к сети SATEC HACS
Датчики тока SATEC HACS (High Accuracy Current Sensors) разработаны для использования с приборами SATEC 50/60 Hz. Преимущества SATEC HACS: - высокая точность, - безопасность в использовании - нет необходимости в закорачивании. Встроенная защита трансформаторов исключает появление опасных напряжений на разомкнутых вторичных обмотках, - широкая полоса пропускания для измерения гармоник, - длина вторичных токовых цепей - до 200 м без потери точности. Все сенсоры поставляются в комплекте с кабелем длиной 2м. В моделях CS2SL, CS4S, CS8S, CS12S, CS20S, CS30S добавлены специальные крепления для установки на шинопровод. Трасформаторы тока не будут касаться шины и не будут греться. Для 3-х фазного счетчика/анализатора закажите комплект из 3 трансформаторов тока. Для устройств серии BFM136 - количество до 36 штук. Для устройств серии BFM II - количество до 54 штук. | Код
Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 5 А и отверстием 16 мм (Только для модели BFM-RS5). | CS05S
Неразъёмный трансформатор с номинальным первичным током 50 А (макс. 100 A). Диаметр внутреннего окна 12 мм. | CS1
Неразъёмный трансформатор с номинальным первичным током 50 А (макс. 100 A). Диаметр внутреннего окна 23 мм. | CS1L
Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 50 А (макс. 100 A). Диаметр внутреннего окна 16 мм. | CS1S
Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 50 А (макс. 100 A). Диаметр отверстия 13 мм. | CS1H
Неразъёмный трансформатор с номинальным первичным током 100 А (макс. 200 A). Диаметр внутреннего окна 23 мм. | CS2
Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 125 А (макс. 250 A). Внутреннее окно 25,4x23,8 мм. | CS2.5S
Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 100 А (макс. 200 A). Внутреннее окно 24.5x23.1 мм. | CS2S
Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 100 А (макс. 200 A). Внутреннее окно 43Х33 мм. | CS2SL
Неразъёмный трансформатор с номинальным первичным током 200 А (макс. 400 A). Диаметр внутреннего окна 26 мм. | CS4
Неразъёмный трансформатор с номинальным первичным током 200 А (макс. 400 A). Диаметр внутреннего окна 45мм. | CS4L
Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 200 А (макс. 400 A). Внутреннее окно 43Х33 мм. | CS4S
Неразъёмный трансформатор с номинальным первичным током 400 А (макс. 800 A). Внутреннее окно (прямоугольная часть) 100Х32 мм, диаметр 62 мм. | CS8
Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 400 А (макс. 800 A). Внутреннее окно 80Х50 мм. | CS8S
Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 600 А (макс. 1200 A). Внутреннее окно 120Х80 мм. | CS12S
Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 1000 А (макс. 2000 A). Внутреннее окно 160Х80 мм. | CS20S
Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 1500 А (макс. 3000 A). Внутреннее окно 160Х80 мм. | CS30S

## Дисплеи
Дисплей RDM180 |  | Код
RDM 180 | Устройство RDM является удаленным (RS-485) дисплейным модулем – Это 3-х строчный яркий светодиодный дисплей. Дисплей отображает измеряемые параметры и позволяет осуществить конфигурацию прибора РМ180. Комплект включает соединительный кабель 3м. | RDM180
Код заказа: |  |  | RDM180-
Кабель
Кабель (10м) для подключения дисплея с порту СОМ1 СОМ2 . Требуется отдельный источник питания для дисплея. |  | C01
Кабель (3м) с разъемами DB15 для подключения дисплея к приборам серии РМ17х. Не требуется отдельный источник питания для дисплея. |  | C03
Источник питания дисплея
Нет |  | -
85-265В переменного или 88-290В постоянного тока |  | RPS-ACDC
12В постоянного тока (9.6-19В) |  | RPS-1DC
24В постоянного тока (19-37В) |  | RPS-2DC
48В постоянного тока (37-72В) |  | RPS-3DC
Дисплей RGM180 |  | Код
RGM180 | Графический цветной сенсорный дисплей совместимый с различными приборами SATEC. На дисплее расположены Оптопорт и порт USB | RGM180
Код заказа: |  |  | RGM180-
Дисплей
Прямое подключение через разем DB15 |  | G1
Удалённое подключение через разъемы DB15 и RJ-45 |  | G3
Кабель
Без кабеля (базовое подключение к PM17x или PM180 - только для модели G1) |  | C00
10 м для PM130, EM133 или EM920. Требуется источник питания. |  | C01
10 м для СОМ2 устройств серии PM17x. Требуется источник питания. |  | C02
3 м с разъёмами DB15 для устройств серии PM17x. |  | C03
10 м для ЕМ720. Требуется источник питания. |  | C04
10 м для устройств серии ezPAC. Требуется источник питания. |  | C05
3 м для СОМ1 устройств серии PM17x. Требуется источник питания. |  | C06
3 м с разъёмом DB15 для устройства PM180. |  | C07
Источник питания
Нет |  | -
85-265 В переменного или 88-290 В постоянного тока |  | RPS-ACDC
12 В постоянного тока (9,6-19 В) |  | RPS-1DC
24 В постоянного тока (19-37 В) |  | RPS-2DC
48 В постоянного тока (37-72 В) |  | RPS-3DC
Дисплей RDM312 |  | Код
RDM312 | Многооконный светодиодный дисплей RDM312 с интерфейсом RS-485 отображает измеряемые параметры и позволяет конфигурировать устройства серий PM172/175, PM180, ezPAC. | RDM312
Код заказа: |  |  | RDM312-
Дисплей
Стандартное исполнение для одного устройства. |  | -
Поддержка нескольких устройств. В отдельном окне отображается номер устройства. |  | MM
Кабель
10 м для СОМ2 устройств серии PM17x. Требуется источник питания. |  | C02
3 м с разъёмом DB15 для устройства PM17x. Требуется источник питания. |  | C03
10 м для устройств серии ezPAC. Требуется источник питания. |  | C05
3 м с разъёмом DB9 для СОМ1 серии PM17x. Требуется источник питания. |  | C06
3 м с разъёмом DB15 для устройства PM180. |  | C07
Источник питания
Нет |  | -
85-265 В переменного или 88-290 В постоянного тока |  | RPS-ACDC
12 В постоянного тока (9,6-19 В) |  | RPS-1DC
24 В постоянного тока (19-37 В) |  | RPS-2DC
48 В постоянного тока (37-72 В) |  | RPS-3DC