## BFM II
Багатофідерний модульний комплекс BFM II |  | Код
Багатоканальний лічильник | SATEC BFM II – багатоканальний лічильник активної, реактивної та повної електроенергії 0,5S. Прилад вимірює електроенергію та основні параметри електричної мережі по 18 каналам (18 однофазних або 6 трифазних лічильників). Підключається за допомогою зовнішніх трансформаторів HACS без відключення обладнання та розриву струмових ланцюгів. В базовій версії 3 порти зв'язку: Ethernet, USB и RS-485, 256 Мб енергонезалежної пам'яті. BFM II може бути оснащений додатковими модулями для обліку по 24, 30, 36, 42 або 54 каналам; модулями вводу/виводу, додатковими портами зв'язку, сенсорним дисплеєм. | BFM II
Реєстратор аварійних подій | SATEC BFM II-DFR - поєднує в собі функції багатоканальної реєстрації аварійних подій, вимірювань і контролю. Осцилографування по 39 каналам: 36 струмів + 3 напруги. Номінальний струм 5 А, реєстрація аварійних струмів до 100 А (20 Iном). Спеціальний аварійний журнал даних для запису параметрів мережі (загальна довжина запису 100 періодів). Вимірювання гармонік по струму і напрузі (до 25-ї). Резолюція осцилографування 32 або 64 точки на період. Можливість окремого осцилографування по 6 каналам для кожного окремого суб-приладу, експорт даних в форматі COMTRADE. 4 окремих журналу для запису трендів і даних для кожного суб-приладу, до 12 зовнішніх тригерів, пов'язаних з дискретними входами, для прив'язки осцилографування до існуючих релейних терміналів. | BFM II-DFR
Код замовлення: |  |  | BFM II-
Базовий модуль (18 вимірювальних каналів струму)
100 A або вище - високоточний трансформатор струму (HACS). Потребує замовлення до 18 HACS - див. сторінку "HACS" |  | HACS
5 A роз'ємний виносний високоточний трансформатор струму (HACS). Потребує замовлення до 18 CS05S - див. сторінку "HACS" |  | RS5
Номінальна частота
50 Гц |  | 50HZ
60 Гц |  | 60HZ
Дисплей
Кольоровий РК-дисплей |  | G
Без дисплея |  | X
Додаткові модулі струмових входів (CIM) - до 2-х модулів на 1 прилад
Модуль 6 струмових входів (CIM 6) - HACS версія (див. вкладку "HACS") |  | C6H
Модуль 6 струмових входів (CIM 6) - RS5 версія (див. вкладку "HACS") |  | C6R
Модуль 18 струмових входів (CIM 18) - HACS версія (див. вкладку "HACS") |  | C18H
Модуль 18 струмових входів (CIM 18) - RS5 версія (див. вкладку "HACS") |  | C18R
Модем, модулі розширення (загалом не більше чотирьох модулів)
Модем
Без модема |  | -
2G/3G GSM модем з антеною, додатково другий порт зв'язку RS-422/485. |  | T3G
Модулі розширення
Модуль 9 дискретних входів |  | DI9
Модуль 18 дискретних входів |  | DI18-250V
Модуль 18 дискретних входів |  | DI18
Модуль 9 релейних виходів |  | RLY9
4 аналогових входи: ±1 мA |  | AI1
4 аналогових входи: 0-20 мA |  | AI2
4 аналогових входи: 0-1 мA |  | AI3
4 аналогових входи: 4-20 мA |  | AI4
Модуль для конструктивної зміни довжини. Набір з двох модулів і кабелю для розділення вимірювальних модулів та додатковими модулів, для зменшення загальної довжини комплексу. |  | EXT
Додаткове джерело живлення
Без додаткового джерела живлення |  | -
50-290 В змінного струму, 40-290 В постійного струму |  | AUX-ACDC
Для роботи приладу необхідно додатково замовити від 1 до 54 трансформаторів струму (HACS)
Сертифікація
BFM II має сертифікат відповідності по модулю В, виданий акредитованим органом сертифікації в Україні. До приладу додається протокол заводської метрологічної перевірки (final test report FTR) |  | -
Додаткове функціональне тестування, сертифікат Calibration Certificate з результатами калібрування від лабораторії ISO 17025 та ILAC |  | СС
Додаткова оцінка відповідності згідно модуля F, яка проводиться інститутом метрології на одиницю продукції, після поставки приладів з Ізраїлю (акредитований орган сертифікації в Україні). Оформлюється декларація відповідності. |  | F

## HACS
Модулі підключення до мережі SATEC HACS
Датчики струму SATEC HACS (High Accuracy Current Sensors) розроблені для використання з приладами SATEC 50/60 Hz. Переваги SATEC HACS: - висока точність, - безпечність у використанні - відсутня необхідність в закороченні. Вбудований захист трансформаторів виключає появу небезпечних напруг на розімкнутих вторинних обмотках, - широка смуга пропускання для виміру гармонік, - довжина вторинних струмових ланцюгів - до 200 м без втрат точності. Всі сенсори поставляються в комплекті з кабелем довжиною 2м. В моделях CS2SL, CS4S, CS8S, CS12S, CS20S, CS30S додано спеціальні кріплення для встановлення на шинопровід. Трансформатори струму не торкаються шини та не будуть грітися. Для приладів серії BFM136 - кількість до 36 штук. Для приладів серії BFM II - кількість до 54 штук. | Код
Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 5 А і отвором 16 мм (Тільки для моделі BFM-RS5). | CS05S
Нероз'ємний трансформатор с номінальним первинним струмом 50 А (макс. 100 A). Діаметр внутрішнього вікна 12 мм. | CS1
Нероз'ємний трансформатор с номінальним первинним струмом 50 А (макс. 100 A). Діаметр внутрішнього вікна 23 мм. | CS1L
Роз'ємний трансформатор с номінальним первинним струмом 50 А (макс. 100 A). Діаметр внутрішнього вікна 16 мм. | CS1S
Роз'ємний трансформатор с номінальним первинним струмом 50 А (макс. 100 A). Діаметр отвору 13 мм. | CS1H
Нероз'ємний трансформатор с номінальним первинним струмом 100 А (макс. 200 A). Діаметр внутрішнього вікна 23 мм. | CS2
Роз'ємний трансформатор с номінальним первинним струмом 125 А (макс. 250 A). Внутрішнє вікно 25,4x23,8 мм. | CS2.5S
Роз'ємний трансформатор с номінальним первинним струмом 100 А (макс. 200 A). Внутрішнє вікно 24.5x23.1 мм. | CS2S
Роз'ємний трансформатор с номінальним первинним струмом 100 А (макс. 200 A). Внутрішнє вікно 43Х33 мм. | CS2SL
Нероз'ємний трансформатор с номінальним первинним струмом 200 А (макс. 400 A). Діаметр внутрішнього вікна 26 мм. | CS4
Нероз'ємний трансформатор с номінальним первинним струмом 200 А (макс. 400 A). Діаметр внутрішнього вікна 45мм. | CS4L
Роз'ємний трансформатор с номінальним первинним струмом 200 А (макс. 400 A). Внутрішнє вікно 43Х33 мм. | CS4S
Нероз'ємний трансформатор с номінальним первинним струмом 400 А (макс. 800 A). Внутрішнє вікно (прямокутна частина) 100Х32 мм, Діаметр 62 мм. | CS8
Роз'ємний трансформатор с номінальним первинним струмом 400 А (макс. 800 A). Внутрішнє вікно 80Х50 мм. | CS8S
Роз'ємний трансформатор с номінальним первинним струмом 600 А (макс. 1200 A). Внутрішнє вікно 120Х80 мм. | CS12S
Роз'ємний трансформатор с номінальним первинним струмом 1000 А (макс. 2000 A). Внутрішнє вікно 160Х80 мм. | CS20S
Роз'ємний трансформатор с номінальним первинним струмом 1500 А (макс. 3000 A). Внутрішнє вікно 160Х80 мм. | CS30S