## BFM II
Многофидерный модульный комплекс BFM II |  | Код
Многоканальный счётчик | SATEC BFM II – многоканальный счётчик активной, реактивной и полной электроэнергии 0,5S. Прибор измеряет электроэнергию и основные параметры электрической сети по 18 каналам (18 однофазных или 6 трёхфазных счётчиков). Подключается с помощью внешних трансформаторов HACS без отключения оборудования и разрыва токовых цепей. В базовой версии 3 порта связи: Ethernet, USB и RS-485, 256 Мб энергонезависимой памяти. BFM II может быть оснащён дополнительными модулями для учёта по 24, 30, 36, 42 или 54 каналам; модулями ввода/вывода, дополнительными портами связи, сенсорным дисплеем. | BFM II
Регистратор аварийных событий | SATEC BFM II-DFR – сочетает в себе функции многоканальной регистрации аварийных событий, измерений и контроля. Осциллографирование по 39 каналам: 36 токов + 3 напряжения. Номинальный ток 5 А, регистрация аварийных токов до 100 А (20 Iном). Специальный аварийный журнал данных для записи параметров сети (общая длина записи 100 периодов). Измерение гармоник по току и напряжению (до 25-й). Настраиваемая резолюция осциллографирования 32 или 64 точки на период; Возможность отдельного осциллографирования по 6 каналам для каждого отдельного суб-прибора, экспорт данных в формате COMTRADE. 4 отдельных журнала для записи трендов и данных для каждого суб-прибора, до 12 внешних триггеров, связанных с дискретными входами, для привязки осциллографирования к существующим релейным терминалам. | BFM II-DFR
Код заказа: |  |  | BFM II-
Базовый модуль (18 измерительных каналов тока)
100 A или выше высокоточный трансформатор тока (HACS). Требует заказа до 18 HACS - см. страницу "HACS для BFM II" |  | HACS
5 A разъёмный выносной высокоточный трансформатор тока (HACS). Требует заказа до 18 CS05S - см. страницу "HACS для BFM II)" |  | RS5
Входы для использования токовых клещей и сенсоров с выходом 3VAC |  | FLEX
Модуль измерения напряжения (VIM) – только 1 модуль на BFM II
Дополнительный модуль для измерения напряжения (VIM) – 50 Гц |  | VIM50HZ
Дополнительный модуль для измерения напряжения (VIM) – 60 Гц |  | VIM60HZ
Номинальная частота
50 Гц |  | 50HZ
60 Гц |  | 60HZ
Дисплей
Цветной ЖК дисплей |  | G
Без дисплея |  | X
Дополнительные модули токовых входов (CIM) - до 2-х модулей на 1 прибор
Модуль 6 токовых входов (CIM 6) - HACS версия (см. вкладку "HACS для BFM II") |  | C6H
Модуль 6 токовых входов (CIM 6) - RS5 версия (см. вкладку "HACS для BFM II") |  | C6R
Модуль 18 токовых входов (CIM 18) - HACS версия (см. вкладку "HACS для BFM II") |  | C18H
Модуль 18 токовых входов (CIM 18) - RS5 версия (см. вкладку "HACS для BFM II") |  | C18R
Модем, модули расширения (всего не более четырёх модулей)
Модем
Без модема |  | -
2G/3G GSM модем с антенной, дополнительный второй порт RS-422/485. |  | T3G
Модули расширения
Модуль 9 дискретных входов |  | DI9
Модуль 18 дискретных входов |  | DI18-250V
Модуль 18 дискретных входов |  | DI18
Модуль 9 релейных выходов |  | RLY9
4 аналоговых входа: ±1 мA |  | AI1
4 аналоговых входа: 0-20 мA |  | AI2
4 аналоговых входа: 0-1 мA |  | AI3
4 аналоговых входа: 4-20 мA |  | AI4
Набор из двух модулей и кабеля для разделения измерительных модулей и дополнительных модулей расширения, для уменьшения общей длины комплекса. |  | EXT
Дополнительный источник питания
Без дополнительного источника питания |  | -
50-290 В переменного тока, 40-290 В постоянного тока |  | AUX-ACDC
Для работы прибора необходимо дополнительно заказать от 1 до 54 трансформаторов тока (HACS)
Сертификация
BFMII имеет сертификат проверки типа, по модулю В, выданный аккредитованным органом сертификации в Украине. К прибору прилагается протокол заводской метрологический проверки (final test report FTR) |  | -
Дополнительная процедура оценки соответствия типу путем обеспечения качества производственного процесса по модулям B+D согласно Техническому регламенту законодательно регулируемых средств измерительной техники, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 13 января 2016 г. № 94 Оформляется декларация соответсвия. Необходимо для применения прибора в сфере законодательно регулируемой метрологии. |  | D

## HACS
Модули подключения к сети SATEC HACS
Датчики тока SATEC HACS (High Accuracy Current Sensors) разработаны для использования с приборами SATEC 50/60 Hz. Преимущества SATEC HACS: - высокая точность, - безопасность в использовании - нет необходимости в закорачивании. Встроенная защита трансформаторов исключает появление опасных напряжений на разомкнутых вторичных обмотках, - широкая полоса пропускания для измерения гармоник, - длина вторичных токовых цепей - до 200 м без потери точности. Все сенсоры поставляются в комплекте с кабелем длиной 2м. В моделях CS2SL, CS4S, CS8S, CS12S, CS20S, CS30S добавлены специальные крепления для установки на шинопровод. Трасформаторы тока не будут касаться шины и не будут греться. Для устройств серии BFM136 - количество до 36 штук. Для устройств серии BFM II - количество до 54 штук. | Код
Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 5 А и отверстием 16 мм (Только для модели BFM-RS5). | CS05S
Неразъёмный трансформатор с номинальным первичным током 50 А (макс. 100 A). Диаметр внутреннего окна 12 мм. | CS1
Неразъёмный трансформатор с номинальным первичным током 50 А (макс. 100 A). Диаметр внутреннего окна 23 мм. | CS1L
Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 50 А (макс. 100 A). Диаметр внутреннего окна 16 мм. | CS1S
Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 50 А (макс. 100 A). Диаметр отверстия 13 мм. | CS1H
Неразъёмный трансформатор с номинальным первичным током 100 А (макс. 200 A). Диаметр внутреннего окна 23 мм. | CS2
Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 125 А (макс. 250 A). Внутреннее окно 25,4x23,8 мм. | CS2.5S
Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 100 А (макс. 200 A). Внутреннее окно 24.5x23.1 мм. | CS2S
Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 100 А (макс. 200 A). Внутреннее окно 43Х33 мм. | CS2SL
Неразъёмный трансформатор с номинальным первичным током 200 А (макс. 400 A). Диаметр внутреннего окна 26 мм. | CS4
Неразъёмный трансформатор с номинальным первичным током 200 А (макс. 400 A). Диаметр внутреннего окна 45мм. | CS4L
Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 200 А (макс. 400 A). Внутреннее окно 43Х33 мм. | CS4S
Неразъёмный трансформатор с номинальным первичным током 400 А (макс. 800 A). Внутреннее окно (прямоугольная часть) 100Х32 мм, диаметр 62 мм. | CS8
Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 400 А (макс. 800 A). Внутреннее окно 80Х50 мм. | CS8S
Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 600 А (макс. 1200 A). Внутреннее окно 120Х80 мм. | CS12S
Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 1000 А (макс. 2000 A). Внутреннее окно 160Х80 мм. | CS20S
Разъёмный трансформатор с номинальным первичным током 1500 А (макс. 3000 A). Внутреннее окно 160Х80 мм. | CS30S