## EM235
Для вибору потрібної опції поставте знак `+` у столбці Вибрати
Прилад PRO-EM235-PQ-A | Код | Вибрати
Вимірює напругу, струм, частоту - з роздільною здатністю 3 та 4 знаки після коми (0,0001 Гц), коефіцієнт потужності, несиметрію струму та напруг, коефіцієнт спотворення синусоїдальності струму та напруги (THD, TDD, K-Factor), індивідуальні гармоніки (до 63-ї включно), потужність (активна, реактивна, повна) та енергія (імпорт/експорт). Мінімальні, максимальні усереднені значення, інтервальні потужності. Чергування фаз і симетричні складові, струм нейтралі. Багатотарифна система обліку (TOU) Запис осцилограм з вибором періодичності квантування. Програмований логічний контролер. Клас точності 0,2 S. Аналіз якості електроенргії згідно з IEC61000-4-30 клас A, звіти та статистика EN50160. Флікер відповідно до IEC 61000-4-15 Гармоніки та інтергармоніки IEC61000-4-7 Середньоквадратичні значення параметрів за 1/2 та 1 період (від 10 мс). Використовується в трифазних три- та чотирипровідних мережах. EM235 виконано для монтажу на DIN рейку, з графічним TFT дисплеєм. Порти: 1 x USB порт, 1 x RS485 COM порт та 2 незалежних порта Ethernet з різними IP, MAC адресами, підтримується зєднання ланцюгом 2хRJ45. Протоколи: DNP3, DNP3/TCP, Modbus RTU/TCP, Modbus Master, DHCP, 60870-5-101/104, опційно IEC 61850. Вбудовані входи IOS: - 2 дискретних входи DI (сухий контакт), 1 твердотільний дискретний вихід DO, 1 універсальний аналоговий вхід AO (від -1мА до 20мА) | PRO-EM235-PQ-A | +
Струмові входи
1 Ампер | 1
5 Ампер | 5 | +
Спеціальний інтерфейс mV для датчиків GWP Sensors (LPCT / LPVT Digital Sensors, IEC61869-10,11). Для застосування у класі середньої напруги. Датчики до комплекту не входять. | GWP
Комплект з трьох зовнішніх роз'ємних трансформаторів струму CS05S 5 А. | RS5
Використання трьох зовнішніх трансформаторів струму. Дивитися вкладку HACS. | HACS
Калібрування приладу на частоті
50 Hz | 50HZ | +
60 Hz | 60HZ
Джерело живлення
88-320V AC / 40-290V DC | ACDC | +
Вбудовані входи/виходи
2 дискретних входи (сухий контакт), 1 твердотільний дискретний вихід, 1 універсальний аналоговий вхід (від -1мА до 20мА) | IOS | IOS
Вбудовані входи/вихід
2 дискретних входи (сухий контакт), 1 твердотільний дискретний вихід, 1 універсальний аналоговий вхід (від -1мА до 20мА) | IOS | +
Мова дисплею
Багатомовний дисплей. Мова вибирається користувачем через меню. | EN | +
Опційний протокол
Без додаткового протоколу | -
IEC 61850 (комунікація через Ethernet порт), Ed.2 (MMS і підтримка Goose) | 850
Сертифікація
EM235-PQ-A має сертифікат відповідності, по модулю В, виданий акредитованим органом сертифікації в Україні. EM235-PQ-A відповідає ДСТУ IEC 61000-4-30 клас А. До приладу додається протокол заводської метрологічної перевірки (final test report FTR). | -
Додаткова процедура оцінки відповідності типу шляхом забезпечення якості виробничого процесу за модулями B+D згідно з Технічним регламентом законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94. Оформлюється декларація відповідності для застосування приладів у сфері законодавчо регульованої метрології. | D
Додаткові модулі розширення (при використанні 3-х модулів одночасно необхідне встановлення модуля додаткового джерела живлення)
Модулі розширення (максимум 3 модуля)
4 Електромеханічних релейних виходи - 250V / 5A AC | EMR4
4 Твердотільних реле - 250V / 0.1A AC | SSR4
4 Дискретних входів - Сухий контакт + 2 виходи твердотільних реле | 4DIOS-DRC
4 Дискретних входів - Сухий контакт + 2 релейні виходи | 4DIOR-DRC
8 Дискретних входів - Сухий контакт | DI8-DRC
8 Дискретних входів - 24V DC | DI8-24V
8 Дискретних входів - 48V DC | DI8-48V
8 Дискретних входів - 125V DC | DI8-125V
8 Дискретних входів - 250V DC | DI8-250V
4 Аналогові виходи, підтримка діапазонів: ±1mA, 0-20mA, 0-1mA, 4-20mA, 0-5mA, ±5mA | 4AO
Додаткове джерело живлення (Макс. 1 модуль)
AUX. P.S. AC/DC 88-264V AC, 125-300V DC | AUX-ACDC
AUX 24V DC, 9-36V DC | AUX-24DC
Аксесуари
Дільник напруги
Розширення діапазону вимірювання напруги постійного струму до 3000V DC (пряме підключення приладу без VRM до 800V DC) | VRM
Джерело живлення датчиків постійного струму на ефекті Холла
Блок живлення. Вхід: 100-250V AC. Вихід: 4 x 15V DC | HEPS

## HACS
Для вибору потрібної опції поставте знак `+` у столбці Вибрати
| Модулі підключення до мережі SATEC HACS | Код | Вибрати
HX0140 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 5 А. Діаметр внутрішнього вікна 16 мм. | CS05S
EL0072 | Нероз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 50 А (макс. 100 A). Діаметр внутрішнього вікна 12 мм. | CS1
EL0115 | Нероз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 50 А (макс. 100 A). Діаметр внутрішнього вікна 23 мм. | CS1L
HX0118 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 50 А (макс. 100 A). Діаметр внутрішнього вікна 16 мм. | CS1S
HX0161 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 50 А (макс. 100 A). Діаметр внутрішнього вікна 13 мм. | CS1H
EL0142 | Нероз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 100 А (макс. 200 A). Діаметр внутрішнього вікна 23 мм. | CS2
HX0166 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 125 А (макс. 250 A). Розміри внутрішнього вікна 25,4x23,8 мм. | CS2.5S
HX0145 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 100 А (макс. 200 A). Розміри внутрішнього вікна 24.5x23.1 мм. | CS2S
HX0156 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 100 А (макс. 200 A). Розміри внутрішнього вікна 43Х33 мм. | CS2SL
EL0117 | Нероз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 200 А (макс. 400 A). Діаметр внутрішнього вікна 26 мм. | CS4
EL0153 | Нероз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 200 А (макс. 400 A). Діаметр внутрішнього вікна 45мм. | CS4L
HX0157 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 200 А (макс. 400 A). Розміри внутрішнього вікна 43Х33 мм. | CS4S
EL0125 | Нероз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 400 А (макс. 800 A). Розміри внутрішнього вікна 100Х32 мм. Діаметр внутрішнього вікна 62 мм. | CS8
| Нероз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 400 А (макс. 800 A). Діаметр внутрішнього вікна 60 мм. | CS8L
HX0158 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 400 А (макс. 800 A). Розміри внутрішнього вікна 80Х50 мм. | CS8S
HX0153 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 600 А (макс. 1200 A). Розміри внутрішнього вікна 120Х80 мм. | CS12S
HX0154 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 1000 А (макс. 2000 A). Розміри внутрішнього вікна 160Х80 мм. | CS20S
HX0155 | Роз'ємний трансформатор з номінальним первинним струмом 1500 А (макс. 3000 A). Розміри внутрішнього вікна 160Х80 мм. | CS30S